В соответствии с требованием Правил подготовки организаций к отопительному сезону, его проведения и завершения, утвержденных постановлением  Совета  Министров Республики Беларусь от 14 мая 2020 г. № 286, владельцам котельных мощностью более 200 кВт, необходимо обратиться в Госпромнадзор с целью получения Заключения о готовности к работе в осенне-зимний период (ОЗП). Регистрация в органе Госэнергогазнадзора паспортов готовности теплоисточников к работе в ОЗП 2026/2027 возможна только при наличии Заключения Госпромнадзора, являющегося его неотъемлемой частью.

Выдача Заключения Госпромнадзора осуществляется после   подтверждения выполнения требований согласно установленному перечню вопросов с выездом на место нахождения объекта. 
	Перечень вопросов, подлежащих проверке при обследовании для получения Заключения Госпромнадзора о готовности теплоисточника к работе в осенне-зимний период

	№

п.п.
	Рассматриваемые вопросы

	1.
	Наличие лицензии в области промышленной безопасности на вид деятельности в области промышленной безопасности (обслуживание котельной) или наличие договора со специализированной организацией, имеющей лицензию в области промышленной безопасности на вид деятельности в области промышленной безопасности (обслуживание котельной).

	2.
	Организация надзора:


	2.1.
	наличие приказов: о назначении лиц, ответственных за исправное состояние и безопасную эксплуатацию котлов, котельной, 
о допуске персонала котельной к обслуживанию оборудования котельной

	2.2.
	наличие инструкции по эксплуатации для персонала котельной (кроме котельных без постоянного присутствия персонала), тепловой схемы 

	2.3
	соответствие инструкции по эксплуатации фактически установленному оборудованию и тепловой схеме

	2.4.
	подготовка и проверка знаний ответственных лиц, членов комиссии по проверке знаний 

	2.5
	наличие паспортов на котельную, котлы, автономные экономайзеры

	2.6.
	регистрация (перерегистрация) котельной, котлов, автономных экономайзеров в территориальном управлении Госпромнадзора

	2.7.
	регистрация котельной, являющейся опасным производственным объектом, в государственном реестре ОПО

	3.
	Наличие и выполнение плана организационно-технических мероприятий по подготовке к ОЗП 2026/2027 года, подлежащего государственному надзору в области промышленной безопасности котельного оборудования:

	3.1.
	наличие исправного технического состояния основных котлов, питательных, сетевых, подпиточных, циркуляционных насосов, подогревателей и другого тепломеханического оборудования котельной, необходимого для теплоснабжения потребителей

	3.2.
	наличие исправного технического состояния резервного оборудования, указанного в подпункте 3.1 настоящего пункта

	3.3.
	выполнение плановых ремонтов основного и вспомогательного тепломеханического оборудования котельной (согласно графику ППР) в необходимых объемах и с качеством, соответствующим установленным нормам, документальное подтверждение

	3.4.
	наличие работоспособных топливных систем и хозяйств, обеспечивающих работу котельной на резервном виде топлива (при наличии резервного топлива в соответствии с проектом котельной)

	3.5.
	обеспечение безопасного водного режима работы котлов в соответствии с требованиями ТНПА и инструкций 

	3.6.
	наличие и исправное состояние газопроводов и газового оборудования котельных;

наличие и исправное действие защит и средств автоматики котлов, систем контроля концентрации горючих газов в воздухе и контроля концентрации окиси углерода в воздухе (для помещений котельных с газоиспользующим оборудованием с постоянным присутствием персонала), выполнение регламентных работ по поддержанию их 
в исправном состоянии

	3.7.
	выполнение плановых ремонтов в межотопительный период основного и вспомогательного оборудования котельной (согласно графику ППР), в том числе газопроводов и газового оборудования, в необходимых объемах (при наличии)

	3.8.
	проведение в установленные сроки режимно-наладочных испытаний котлов, систем автоматики безопасности и регулирования котлов, водоподготовительной установки котельной 
(при невозможности проведения режимно-наладочных испытаний котлов в межотопительный период – наличие заключенных договоров со специализированной наладочной организацией)

	3.9.
	проведение в установленные сроки 

технического освидетельствования, технического диагностирования котлов

	3.10.
	проведение очистки внутренних поверхностей нагрева котлов от отложений накипи и шлама (при необходимости), наружных поверхностей – от золы и шлака

	3.11.
	наличие исправного рабочего и аварийного освещения

	3.12.
	наличие предохранительной и запорно-регулирующей арматуры

	3.13.
	выполнение мероприятий по установке устройств контроля герметичности запорной арматуры горелок газифицированных котлов или наличие мероприятий о переносе сроков установки устройств контроля герметичности

	3.14.
	выполнение технических мероприятий по возможности оперативного подключения передвижной модульной котельной 

	3.15.
	выполнение технических мероприятий по возможности подключения передвижных электрогенерирующих установок 

	4.
	Организация работы с персоналом котельной или персоналом диспетчерского пульта по его действиям при возникновении аварии в котельной:

	4.1.
	наличие плана действий персонала при возникновении аварии в котельной

	4.2.
	наличие тем, планов проведения противоаварийных тренировок, документальное подтверждение

	4.3.
	наличие телефона в котельной

	4.4.
	наличие на рабочем месте персонала котельной номеров телефонов аварийных служб и потребителей тепловой энергии


